Ville de Saint-Hubert

Situation réseau DE

Dans le cadre du projet de remise ou de conservation du réseau

# Préambule : rappel de l’objectif de ce travail (au 31/05/2021)

L’objectif premier de ce travail est d’établir un état des lieux du réseau d’eau de Saint-Hubert qui se veut :

- Le plus complet possible

- Le plus précis possible

- Le plus actuel possible

Certaines données sont basées sur des études menées entre 2014 et 2017 (études Géolys) et devront peut-être être actualisées en fonction des décisions qui seront prises pour l’avenir du réseau (notamment sur les coûts de mise en conformité des captages et des parts d’intervention de la SPGE).

Ce rapport est un document de travail qui peut/doit encore évoluer en fonction des échanges d’information.

Ce rapport n’a pas pour objectif de tirer des conclusions sur les positions à prendre vis-à-vis du réseau d’eau. Il devrait permettre de pouvoir comparer 2 situations (remises du réseau avec offre de SDWE ou conservation du réseau avec perspectives et investissements par la Ville).

# Table des matières

# Situation générale

Depuis 2015, la Ville de Saint-Hubert a investi au total 1.280.524,19 euros dans son réseau d’eau.

Voir ici pour les détails : Annexe 1 synthese investissement DE 2015-2021.xlsx

  - Production

    - Zones de production et captages

La Commune de Saint-Hubert (Saint-Hubert et ses villages) est alimentée par 14 captages (y compris le captage Parc Fontaine ou Fontaine Saint-Hubert qui devra être abandonné dès que les travaux de liaison route de Poix auront été entrepris), répartis sur 11 zones de production (ZDE).

ANNEXE 1

- ZDE 1 : Dessert la zone sud-est de Saint-Hubert (460 RP), Lorcy (105 RP) et Arville (379 RP), soit 1277 hab. et 128m³/jour.

Cette zone est alimentée par le captage de Plaine Hayes, (558m d’altitude) qui produit en moyenne entre 400 et 1.000m³/jour. L’eau captée à Plaine Hayes est envoyée, avant d’être distribuée, vers le réservoir de Hayes Madame, un réservoir d’une capacité de 800m², dans lequel l’eau est traitée par un filtre Ultraviolet et par une pompe doseuse de chlore afin de garantir la potabilité de l’eau distribuée.

Cette zone est également en partie alimentée par les captages dits « Petits Maçons », composés du captage « Petit Maçon ancien », et du captage « Petit Maçon Nouveau ».

« Petit maçon ancien » est un captage situé au pied de l’ancienne décharge dite « La Scaïre », qui produit en moyenne entre 350 et 500m³/jour. Des analyses ayant été menées au piézomètre ont conclu à une non contamination de la prise d’eau par la décharge.

« Petit Maçon nouveau » est un captage (410m d’altitude) qui produit entre 350 et 500 m³/jour. L’eau captée est envoyée vers un réservoir de pied d’une capacité de 150m³, qui permet de pomper l’eau vers le réservoir de Haye Madame. L’eau en provenance de « Petit Maçon » subit donc le même traitement (UV + chloration) préalablement à sa distribution.

En 2020, ces 3 captages ont produit un volume moyen journalier de 230,23m³/jour

ANNEXES 2

- ZDE 2 : Dessert la zone sud-ouest de Saint-Hubert (589 RP), soit 1144 hab. et 147m³/jour

Cette zone est alimentée par le réservoir St Roch, d’une capacité de 260m³

Le réservoir St Roch est alimenté lui-même en partie par le réservoir de Hayes Madame (voir à ce sujet ci-dessus ZDE1).

Il est aussi alimenté par les captages « Boulard » et « Leblicq ».

Le captage « Boulard » n’alimente actuellement plus le réservoir en raison de sa situation.

Le volume d’eau produit par les captages alimentant cette ZDE a été en moyenne journalière sur 2020 de 245,29m³

Le captage Leblicq est situé à 501m d’altitude. L’eau qui arrive directement dans le réservoir de St Roch y est traitée par un filtre Ultraviolet et par une pompe doseuse de chlore afin de garantir la potabilité de l’eau distribuée.

ANNEXES 3

- ZDE 3 : Dessert la zone nord-ouest de Saint-Hubert (312 RP), soit 617 hab. et 70m³/jour

Cette zone est alimentée par le réservoir Panorama, d’une capacité de 50m³

Le réservoir Panorama est alimenté lui-même par 2 captages.

D’une part le captage « Fange aux Gets », situé à 525m d’altitude, qui produit en moyenne entre 50 et 100m³/jour.

D’autre part le captage « 7 fontaines », situé à une altitude de 440m (près de la piscine), et qui produit en moyenne entre 120 et 160m³/jour.

En 2020, ces 2 captages ont produit ensemble 260,95m³/jour.

L’eau de ce captage est acheminée vers un réservoir de pied d’une capacité de 100m³, duquel l’eau est pompée vers le réservoir Panorama.

ANNEXES 4

L’eau distribuée via le réservoir Panorama est traitée manuellement par les ouvriers du service Eau de la Ville de Saint-Hubert.

Certaines habitations de la rue des Bois sont connectées à l’adduction

- ZDE 4 : Dessert la zone nord-est de Saint-Hubert (140 RP), soit 307 hab. et 31m³/jour

Cette zone est alimentée par un réservoir d’une capacité de 5m³. Ce réservoir est alimenté par le captage « Parc Fontaine » ou « Fontaine Saint-Hubert », (alt. 435m) qui a produit en moyenne 70.36 m³/jour en 2020. Ce captage est voué à disparaître dès que la liaison route de Poix, prévue par la rationalisation, sera réalisée.

ANNEXES 5

- ZDE 5 : Dessert Vesqueville (250 RP), soit 516 hab. et 58m³/jour

Cette zone est alimentée par un réservoir d’une capacité de 50m³.

Ce réservoir est alimenté par le captage dit « Fange de Sarwet », situé à une altitude de 505m, et qui a produit en moyenne 123,70m³/jour en 2020.

ANNEXES 6

L’eau distribuée via ce réservoir est traitée manuellement par les ouvriers du service Eau de la Ville de Saint-Hubert.

Une partie du village est alimenté par un groupe hydrophore

- ZDE 6 : Dessert une partie d’Arville (261 RP), soit 515 hab. et 53m³/jour

Cette zone est alimentée par Haye Madame (voir ZDE1), avec, en appoint, le captage de Germainvaux

En tout temps, la Zone est alimentée par le réservoir Germainvaux, d’une capacité de 70m³.

ANNEXES 7

Ce réservoir est donc alimenté essentiellement par le réservoir de Haye Madame (voir ZDE1), et occasionnellement par le captage de Germainvaux, un captage (440m d’altitude) qui a produit en 2020 en moyenne 53,64m³/jour, traité de manière manuelle par les ouvriers du service Eau de la Ville de Saint-Hubert.

- ZDE 7 : Dessert Poix Saint-Hubert (72 RP), soit 130 hab. et 15m³/jour

Cette zone est alimentée par un réservoir d’une capacité de 30m³.

Ce réservoir est alimenté par le captage dit « Fausse Fontaine », situé à une altitude de 420m, et qui produit en moyenne 21m³/jour (2020).

ANNEXES 8

L’eau distribuée via ce réservoir est traitée manuellement par les ouvriers du service Eau de la Ville de Saint-Hubert.

Attention que ce captage est situé sur la Commune de Libin.

Quelques habitations sont connectées sur la conduite d’adduction

- ZDE 8 : Dessert Hatrival (272 RP), soit 474 hab. et 43m³/jour

Cette zone est alimentée par deux réservoirs d’une capacité de 50m³ chacun.

Ces réservoirs sont alimentés par le captage dit « Pireux Fontaine », (altitude 445m), et qui produit en moyenne 64.98m³/jour (2020).

L’eau distribuée via chacun de ces réservoirs est traitée manuellement par les ouvriers du service Eau de la Ville de Saint-Hubert.

ANNEXES 9

L’alimentation du réservoir de tête est assurée par une pompe de refoulement situé au réservoir de pied.

- ZDE 9 : Dessert Hatrival-gare (19 RP), soit 17 hab. et 2,6m³/jour

Cette zone est alimentée par un réservoir d’une capacité de 5m³.

Ce réservoir est alimenté par le captage dit « Lachet », (altitude 397m), et qui produit en moyenne 2.15m³/jour (2020).

ANNEXES 10

L’eau distribuée via chacun de ces réservoirs est traitée manuellement par les ouvriers du service Eau de la Ville de Saint-Hubert.

- ZDE 10 : Dessert Mirwart (123 RP), soit 117 hab. et 32m³/jour

Cette zone est alimentée par un réservoir d’une capacité de 50m³.

Ce réservoir est alimenté par le captage dit « Parfondry », (altitude 405m), et qui produit en moyenne 39,70m³/jour (2020).

L’eau distribuée via ce réservoir est traitée manuellement par les ouvriers du service Eau de la Ville de Saint-Hubert.

ANNEXES 11

La Zone peut également être alimentée par un puits situé rue du Staplisse, mais qui n’est actuellement pas utilisé.

Une partie du village est alimentée par un groupe hydrophore.

- ZDE 11 : Dessert Awenne (229 RP), soit 363 hab. et 38m³/jour

Cette zone est alimentée par un réservoir d’une capacité de 50m³.

Ce réservoir est alimenté par le captage dit « Bourse Fontaine », (altitude 385m), et qui produit en moyenne 41,59m³/jour (2020).

L’eau distribuée via ce réservoir est traitée manuellement par les ouvriers du service Eau de la Ville de Saint-Hubert.

ANNEXES 12

Puits / captage Le Sartay dessert le site du Sartay, mais pourrais le cas échéant servir d’appoint pour alimenter Awenne. Toutefois, les conduites sont fort vétustes.

    - Situation des captages

ANNEXES 13

Volume total d’eau consommée (chiffes 2020) :

- En moy. 617,6m³/jour

Volume total d’eau produite :

- En 2019 : 446.916 m3 en moy. 1224,42m³/jour

- En 2020 : 421.089 m3 en moy. 1153.2m³/jour

  - Distribution

L’eau des 11 zones de production sont acheminées vers les consommateurs par un total de 82,390 km de conduites.

Voici l’état de la situation des conduites par Zone (relevé effectué par le service des Eaux de la Commune en avril 2021)

Zone 1

| SAINT-HUBERT 2021 - Zone 1 - "Lavaux" Eau |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 1745 | 23,4% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 425 | 5,7% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 670 | 9,0% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 4605 | 61,9% |
| TOTAL CONDUITES : | 7445 | 100,0% |

| SAINT-HUBERT 2021 - Zone 1 - "Lavaux" - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| Rue Herman | SPW | Uniquement eau |
| R de Lavaux | SPW | Uniquement eau |
| R de la Glacière | STH | Eau + voirie |
| R du Home | STH | Eau + voirie |
| R de la Paix | STH | Eau + Voirie |
| R du Chenet | STH | Eau + voirie |
| R d’Andage | STH | Eau + voirie |
| TOTAL COÛT VOIRIE | 171.000 |  |

Lorcy 1

| Lorcy 1 - Eau |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 1750 | 30,6% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 0 |  |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 0 |  |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 3970 | 69,4% |
| TOTAL CONDUITES : | 5720 | 100,0% |

| Lorcy - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| Essentiellement canalisations non liées à des voiries (majoritairement sentiers forestiers) |  |  |

Lorcy

| Alimentation Lorçy |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 0 | 0,0% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 0 | 0,0% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 2700 | 85,7% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 450 | 14,3% |
| TOTAL CONDUITES : | 3150 | 100,0% |

| Lorcy - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| Rte de Rochefort | SPW | Uniquement eau |
| Rte d’Arville | STH | Eau + voirie |
| Rte de Lorcy | STH | Eau + voirie |
| R d’Henzie | STH | Eau + voirie |
| TOTAL COÛT VOIRIE | 65.000 |  |

Zone 2

| SAINT-HUBERT 2021 - Zone 2 - "Clos des sorbiers - Av. Paul Poncelet - centre-Ville" - Eau |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 3600 | 26,2% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 0 | 0,0% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 1420 | 10,4% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 8695 | 63,4% |
| TOTAL CONDUITES : | 13715 | 100,0% |

| SAINT-HUBERT 2021 - Zone 2 - "Clos des sorbiers - Av. Paul Poncelet - centre-Ville" - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| Av. Chasseurs Ardennais | SPW | Uniquement eau |
| R St Roch | STH | Eau + voirie |
| R Redouté | STH | Eau + voirie |
| R du Général Dechesne | STH | Eau + voirie |
| Impasse Verly | STH | Eau + voirie |
| R des Prés | STH | Eau + voirie |
| Ch. Martin | STH | Eau + voirie |
| Av Paul Poncelet | STH | Eau + voirie |
| R du Chenois | STH | Eau + voirie |
| TOTAL COÛT VOIRIE | 516.900 |  |

Zone 3

| SAINT-HUBERT 2021 - Zone 3 - "Quartier du Fays" - Eau |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 1890 | 22,7% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 620 | 7,5% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 1855 | 22,3% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 3950 | 47,5% |
| TOTAL CONDUITES : | 8315 | 100,0% |

| SAINT-HUBERT 2021 - Zone 3 - "Quartier du Fays" - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| R St Michel | SPW | Uniquement eau |
| R de la Converserie | SPW | Uniquement eau |
| R de Marche | STH | Eau + voirie |
| R du Parc | STH | Eau + voirie |
| R des Chasseurs Ardennais | STH | Eau + voirie |
| R des Combattants | STH | Eau + voirie |
| R de la Liberté | STH | Eau + voirie |
| R de la Victoire | STH | Eau + voirie |
| Lu ptite Voye | STH | Eau + voirie |
| R du Panorama | STH | Eau + voirie |
| R des Bois | STH | Eau + voirie |
| TOTAL COÛT VOIRIE | 117.500 |  |

Zone 4

| SAINT-HUBERT 2021 - Zone 4 - Etang Saint-Hubert - Eau |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 780 | 22,1% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 110 | 3,1% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 500 | 14,1% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 2145 | 60,7% |
| TOTAL CONDUITES : | 3535 | 100,0% |

| SAINT-HUBERT 2021 - Zone 4 - Etang Saint-Hubert - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| R de Grupont | SPW | Uniquement eau |
| Rte de Poix | SPW | Uniquement eau |
| R du Parc | STH | Eau |
| TOTAL COÛT VOIRIE | / |  |

Zone 5

| Vesqueville - Eau |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 350 | 3,1% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 335 | 3,0% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 160 | 1,4% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 10315 | 92,4% |
| TOTAL CONDUITES : | 11160 | 100,0% |

| Vesqueville - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| R de Lavacherie | STH | Eau + voirie |
| R du Tronqui | STH | Eau + voirie |
| TOTAL COÛT VOIRIE | 21.000 |  |

Zone 6

| ARVILLE 2021 - Eau |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 2160 | 23,3% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 270 | 2,9% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 360 | 3,9% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 6465 | 69,9% |
| TOTAL CONDUITES : | 9255 | 100,0% |

| Arville - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| R du Poteau | STH | Eau + voirie |
| R du Paradis | STH | Eau + voirie |
| R les Pérêts | STH | Eau + voirie |
| R de Wacomont | STH | Eau + voirie |
| R de la Supinette | STH | Eau + voirie |
| R St Joseph | STH | Eau + voirie |
| Aze Fosse | STH | Eau + voirie |
| TOTAL COÛT VOIRIE | 420.000 |  |

Arville 2 – Les Fermes

| ARVILLE 2 - "Les fermes" - Eau |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 0 | 0,0% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 0 | 0,0% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 1000 | 82,6% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 210 | 17,4% |
| TOTAL CONDUITES : | 1210 | 100,0% |

| ARVILLE 2 - "Les fermes" - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| Les Fermes | STH | Eau + voirie |

Zone 7

| Poix - Eau |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 1130 | 27,9% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 220 | 5,4% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 450 | 11,1% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 2245 | 55,5% |
| TOTAL CONDUITES : | 4045 | 100,0% |

| Poix - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| R des Ardennes | SPW | Uniquement eau |
| R de la Lhomme | STH | Eau + voirie |
| R de l’Usine | STH | Eau + voirie |
| R le Daimont | STH | Eau + voirie |
| TOTAL COÛT VOIRIE | 396.400 |  |

Zone 8

| HATRIVAL 2021 - Eau |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 615 | 6,8% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 575 | 6,4% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 2060 | 22,9% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 5730 | 63,8% |
| TOTAL CONDUITES : | 8980 | 100,0% |

| Hatrival - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| R de St Hubert | STH | Eau + voirie |
| R de Namoisy | STH | Eau + voirie |
| R du Pérêt | STH | Eau + voirie |
| R des Carrières | STH | Eau + voirie |
| TOTAL COÛT VOIRIE | 77.920 |  |

Zone 9

| Alimentation Hatrival-Gare - Eau |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 160 | 6,9% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 850 | 36,4% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 305 | 13,1% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 1020 | 43,7% |
| TOTAL CONDUITES : | 2335 | 100,0% |

| Hatrival-Gare - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| Fingris | STH | Eau + voirie |
| TOTAL COÛT VOIRIE | 49.000 |  |

Zone 10

| MIRWART - Eau |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 370 | 8,1% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 1940 | 42,3% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 0 | 0,0% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 2275 | 49,6% |
| TOTAL CONDUITES : | 4585 | 100,0% |

| Mirwart - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| R du Bois d’Oingt | STH | Eau + voirie |
| R du Calvaire | STH | Eau + voirie |
| R du Staplisse | STH | Eau + voirie |
| Place communale | STH | Eau + voirie |
| R du Moulin | STH | Eau + voirie |
| TOTAL COÛT VOIRIE | 403.240 |  |

Zone 11

| AWENNE - Eau |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 850 | 14,5% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 0 | 0,0% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 0 | 0,0% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 5010 | 85,5% |
| TOTAL CONDUITES : | 5860 | 100,0% |

| Awenne - Type travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Propr. Voirie | Nature travaux |
| R Joseph Calozet | STH | Eau + voirie |
| R du Souvenir | STH | Eau + voirie |
| R du Fourneau St Michel | STH | Eau + voirie |
| R de Mirwart | STH | Eau + voirie |
| TOTAL COÛT VOIRIE | 136.500 |  |

TOTAL GENERAL

| TOTAL GENERAL - EAU: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 14870 | 18,0% |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 2555 | 3,1% |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 11175 | 13,6% |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 53790 | 65,3% |
| TOTAL CONDUITES : | 82390 | 100,0% |

| TOTAL GENERAL – VOIRIE : |  |
| --- | --- |
| Total général réfection voiries en lien avec réseau d’eau | 2.474.460 |

Le cout des travaux pour le remplacement des conduites est estimé en moyenne à environ 100 euros/mc.

Les coûts se répartiraient donc de la manière suivante :

| TOTAL GENERAL : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Long. est. : | Long. en % : | Coût/€ |
| Rouge (essentiellement vieille fonte) à remplacer en urgence : | 14870 | 18,0% | 1.487.000 |
| Orange - remplacement suggéré et impératif en cas de travaux en voirie : | 2555 | 3,1% | 255.500 |
| Orange/bleu - remplacement suggéré si travaux en voirie : | 11175 | 13,6% | 1.117.500 |
| Bleu : Pas de remplacement à prévoir : | 53790 | 65,3% | 0 |
| TOTAL CONDUITES : | 82390 | 100,0% | 2.860.000 |
| Réfection des voiries en lien avec le réseau d’eau |  |  | 2.474.460 |
| TOTAL remise neuf réseau d’eau en lien avec les voiries |  |  | 5.334.460 |

Volume total d’eau facturé :

- En 2019 : 222.768 m3

- En 2020 : 230.449 m3

  - Qualité de l’eau

    - pH

Les études Géolys 2018 ont conclu, à quelques exceptions près, à une eau généralement acide sur l’ensemble du territoire de la Commune, et donc non conforme en matière de pH (voir tableau Annexe P.2.1.2.13 - Situation des captages.xlsx). Hormis 2 problèmes bactériologiques rencontrés sur les 10 dernières années (Giardia), l’acidité de l’eau est le problème majeur rencontré à Saint-Hubert.

En 2018, la Commune a introduit un dossier auprès du SPW, Département Environnement et Eau afin d’obtenir une dérogation l’autorisant à distribuer l’eau malgré un pH non conforme.

Le SPW a mené une campagne d’analyse des métaux qui aurait dû donner lieu à l’octroi de la dérogation.  Or, pour diverses raisons (voir courrier du 15/06/2020 Annexe QE 2.3.1.pdf), cette dérogation a été mise en suspens, notamment dans l’attente de travaux de mise en conformité, eux-mêmes mis en suspens suite aux échanges avec la SWDE sur une éventuelle reprise du réseau d’eau.

Afin de pallier ce problème de pH, la solution est l’installation dite de « bains calciniques », à savoir une station de reminéralisation par filtration sur substrat calcaire de type calcite permettant de corriger le pH.  Cette installation ne peut toutefois se faire tant que les travaux de restructuration n’auront pas été entrepris.

Le coût d’une telle installation est évalué à environ 800.000 euros répartis entre l’installation en elle-même et la construction d’un bâtiment destiné à accueillir l’installation de filtration

    - Qualité bactériologique

Dans un courrier email du 02/03/2021, le Service du contrôle de l’Eau de la Direction des Eaux souterraines (SPW) confirme l’amélioration de la qualité microbiologique de l’eau depuis 2005, avec un taux de conformité n’étant inférieur (95%) à 97% qu’une seule fois depuis 2009

Les rapports de synthèse sur la qualité de l’eau distribuée en 2019 et 2020 sont quant à eux également plutôt favorables, avec la problématique du pH restant à solutionner.

Annexe QE 2.3.2.2. valid_SAINT-HUBERT_2019_20200325_145306(1).html

Annexe QE 2.3.2.2. valid_SAINT-HUBERT_2020_20210412_110107.html

    - Turbidité

Certains quartiers de Saint-Hubert sont particulièrement concernés par les problèmes de turbidité de l’eau de distribution.

Il s’agit souvent des quartiers suivants :

- Quartier de Lavaux (Saint-Hubert)

- Av. Paul Poncelet (Saint-Hubert)

- Rue St Joseph (Arville)

- Village de Mirwart

Un coup d’œil sur les relevés suivant du service des eaux de la Ville de Saint-Hubert permet d’illustrer le problème (ou en tous les cas une partie des problèmes) : l’état des canalisations dans ces secteurs est vétuste, à remplacer de manière urgente.

Annexe D 2.2.1 Zone 1.pdf

Annexe D 2.2.2 Zone Saint-Hubert Sud 2.pdf

Annexe D 2.2.6 Zone 6.pdf

Annexe D 2.2.10 Zone 10.pdf

Pour rappel, le fait d’avoir une eau rouge/brune provient de l’accumulation de dépôts de fer dans les canalisations, un phénomène accéléré par l’acidité de l’eau, un facteur majeur dans l’influence de la dégradation des canalisations.

Enfin, il est à souligner que les canalisations qui souffrent d’un manque d’entretien ne sont pas toutes situées en dessous de voiries appartenant à la Commune.

Certaines rues sont propriétés de la Région Wallonne, ce qui complique les interventions en tant qu’impétrant sur ces voiries.

  - Technologie

    - Stérilisation de l’eau

La Commune de Saint-Hubert a investi dans l’acquisition de 2 filtres UV, dont un certifié, installés dans les réservoirs de Haye Madame et de St Roch.

Ces filtres UV, couplés à une installation de pompe doseuse de chlore, permettent d’assurer un taux de conformité bactériologique global de 95,9% (cf Rapport de validation SPW).

Les autres captages / réservoirs non équipés de filtres UV (majoritairement ceux situés dans les villages) sont actuellement traités manuellement par le service Eau de la Commune. Ils sont toutefois pris en compte dans le taux de conformité global de 95,9% indiqué dans le rapport du SPW.

    - Raccordements en plomb

La Ville de Saint-Hubert a procédé à tous les changements de raccordements.

    - Compteurs

Le nombre total de compteurs sur l’ensemble de la Commune est de 3.047.

La norme et la législation veulent que les compteurs de débit minimal inférieur ou égal à 10m3/h soient remplacés au maximum tous les 16 ans afin d’assurer la respectabilité et précision des relevés.

Ce qui laisserait à priori 1250 compteurs à remplacer.

Sachant que la tendance est au remplacement des compteurs par de compteurs intelligents, le coût total du remplacement des compteurs serait de 1250 x 103.10 euros = 128.875.

Pourquoi des compteurs intelligents ? Ceux-ci permettent non seulement un relevé plus précis et plus régulier et permettent d’alléger certaines démarches administratives. Par ailleurs, les compteurs envoient uni alerte dès qu’une fuite d’eau par exemple est détectée, ce qui permet d’intervenir plus vite sur un problème.

Annexe C 2.4.3.1 V OFF .pdf

Annexe C.2.4.3.2.OFF2129831.pdf

# Rationalisation

Un dossier de rationalisation du réseau de distribution d’eau a été mis à l’étude en 2017, avec pour but de simplifier le réseau de distribution en diminuant le nombre de captage (suppression de 8 captages) et de ZDE1 (suppression de 4 ZDE), de mutualiser les équipements, de diminuer les coûts de maintenance et augmenter la qualité du réseau.

Les 8 captages abandonnés sont :

- Boulard (92.574m³/an)

- Fange aux gets (95.249m³/an, avec Sept Fontaines)

- Fontaine St Hubert (25.682m³/an)

- Germainvaux (19.582 m³/an)

- Petit Maçon ancien (52.298m³/an)

- Pireux Fontaine (23.720 m³/an)

- Plaine Hayes (185.913 m³/an)

- Sept Fontaines (95.249m³/an, avec Fange aux gets)

Les 4 Zones de distribution abandonnées sont (chiffres 2020):

- ZDE 3 (95.249m³/an)

- ZDE 4 (25.682m³/an)

- ZDE 5 (45.153m³/an)

- ZDE 8 (23.720m³/an)

Resteraient les Zones/captages suivants :

- ZDE1, ZDE 2, ZDE 5 pour alimenter Saint-Hubert, Arville, Vesqueville, Hatrival et Lorcy via les captages de Petit Maçon Nouveau, Fange de Sarwet et Leblic, tous reliés au réservoir de Haye Madame

- ZDE 7 pour alimenter Poix via le captage « Fausse Fontaine »

- ZDE 9 pour alimenter Hatrival-gare via le captage de « Lachet »

- ZDE 10 pour alimenter Mirwart via le captage de « Parfondry »

- ZDE 11 pour alimenter Awenne via le captage de « Bourse Fontaine »

La situation de ZDE 7, 9 10 et 11 restera donc inchangée par rapport à la situation actuelle.

Pour les ZDE1, ZDE2 et ZDE3, Petite Maçon Nouveau (38m³/h - production la plus basse en été), Fange de Sarwet (38m³/h - production la plus basse en été) et Lebliq (2,6 m³/h – production la plus basse en été) donnent 78,6m³/h, soit 1886,4m³/jour ou 688.536m³/an (1).

En 2020, nous avons facturé 230.449m³ au total pour la Commune de Saint-Hubert. Si l’on retire les ZDE7 (7.600m³), 9 (1.000m³), 10 (14.400m³) et 11 (15.000m³), soit 38.000m³ au total, le volume total facturé pour les futurs ZDE1, 2 et 3 est de 230.449m³-38.000m³ = 192.449m³ (2)

Nous aurions donc un volume de production de 688.536m³ (1)/an pour un total facturé de 192.449m³ (2)

Annexe R.3.1. Saint-Hubert_comite_suivi_06032018.pdf

# Consommation communale

Les récents relevés (juin 2020) des 19 principaux bâtiments communaux font état d’une consommation moyenne de 9.914,3m³/an.

Au CVD actuellement appliqué de 2.24 par la Commune, cela représenterait donc une charge communale supplémentaire de 9.914,3 x 2.24 = 22.208,03 euros.

Au CVD tel que calculé au plan comptable de l’eau 2021, la charge communale serait de 9.914,3 x 2.73 = 27.066.04 euros

# Aérodrome

L’aérodrome possède un captage indépendant, géré directement par le personnel de l’aérodrome, avec le soutien du service Eau de la Commune.

5.1.	Schéma distribution eau aérodrome

5.2.	Consommation aérodrome

5.3.	Qualité de l’eau

L’eau de l’aérodrome fait l’objet d’un contrôle annuel. De 2018 à 2020, les résultats des analyses attestaient d’une eau conforme. Fin 2020, une analyse indiquait une eau non conforme. Une situation corrigée pour revenir à une eau conforme au 1er janvier 2021.

# Investissements

Au vu de ce qui précède, voici un tableau des investissements à prévoir par la Commune (si celle-ci souhaite conserver son réseau), dans les 5 années à venir, en fonction des priorités

| Nature de l’investissement par ordre de priorité | Montant de l’investissement | Échéance (fin prévue des travaux) |
| --- | --- | --- |
| Remplacement des compteurs | 128.875 (installation non comprise) | 2025 |
| Matériel pour collecte des données (sur véhicule) | 2.545 | 2025 |
| Rationalisation du réseau | 238.944 (à confirmer en fonction de la partie à charge de la SPGE) | 2025 |
| Engagement de 0.75 employé au service du réseau d’eau B1 (charge annuelle) | 35005,36 / an Soit 175.026,8 sur 5 ans | 2022 |
| Engagement de 0.75 employé au service du réseau d’eau D6 (charge annuelle) | 32238,80 / an Soit 161.194 sur 5 ans | 2022 |
| Remplacement des canalisations de distribution | 1.487.000 | En urgence (2025) |
| Remplacement des canalisations de distribution | 255.500 | Impératifs en cas de travaux de voirie (2028) |
| Remplacement des canalisations de distribution | 1.117.500 | Suggéré si travaux de voirie (probablement au-delà de 5 ans) (2031) |
| Réfections des voiries nécessitées par le remplacement des canalisations | 2.474.460 |  |
| Protection des captages | 124.260 | 2024 |
| Filtres correcteurs pH | 800.000 | 2026 |
| Stérilisation de l’eau (acquisition filtre UV) | 83.680,93 / filtre | Probablement pas nécessaire si rationalisation |
| TOTAL | 6.047.804,8 |  |

Les priorités suivantes ont été identifiées pour un horizon à 4 ans :

- Réfection canalisations urgentes : 1.487.000,00 euros

- Rationalisation du réseau d’eau : 238.944 euros

- Protection des captages : 124.260 euros

- Filtres correcteurs pH : 800.000 euros

Total investissements sur les années 2022 à 2025 : 2.650.204 euros

# Evolution du CVD

Suite au calcul du CVD 2021, et compte tenu des investissements qu’il faudrait faire les prochaines années pour remettre le réseau d’eau de la Ville de Saint-Hubert à niveau, voici la projection à 5 ans de l’évolution du CVD

Pour consulter le tableau complet Annexe CVD.7.1. :

Copie de 0.8_2021 sainthubert plan financier 5 ans + trajectoire revu suite réunion.xlsx

Zone de distribution d’eau

Raccordement privé

pH neutre = 7 sur une échelle de 0 à 14.  Une eau acide est une eau dont le pH est inférieur à cette valeur

Turbidité, subst. fém.,sc., technol. a) ,,Caractère trouble d'un liquide, dû à la présence de particules en suspension`` (Adr.-Legr. 1981); teneur en matériaux en suspension dans un liquide. (source https://www.cnrtl.fr/ )

Tous les 8 ans pour les compteurs dont le débit nominal et supérieur à 10m3/h